## Дефектная ведомость
Приложение №2
к Договору подряда № _____
от « __ » декабря 2014 г.
СОГЛАСОВАНО |  | УТВЕРЖДАЮ
Подрядчик |  | Заказчик
Директор |  | Генеральный директор
ООО " " |  | ООО «Специальные Технологии»
_____________/ / |  | ______________ / В.Л. Кальменсон/
" __ " декабря 2014 г. |  | " __ " декабря 2014 г.
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №2.
на выполнение работ по устройству вентиляции объекта: Перепланировка производственно-складского корпуса на территории ООО "Боровской завод Агропластмасс" в д. Коряково, Боровского района, Калужской области.
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: 1) Техническое задание (Приложение №1);
2) Проектная документация:
Альбом Вентиляция 10П-13-1-ОВ.ГЧ, выполненный ООО "СтройИнцентр".
№ пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Раздел 1. Приточная установка ANR20L/K1/P1/F1/V1.1.P80. R 15x15/P1- П1.
Монтажные работы
1 | Установка камер приточных типовых: без секции орошения производительностью 32 тыс.м3/час. | комплект. | 1 | Оборудование: ANR20L/K1/P1/F1/V1.1.P80. R15x15/P1( Изготовитель ООО «КОРФ») в составе 5 сборочных элементов: 1 - гибкая вставка - 1шт; 2 - воздухозаборная заслонка автоматическая - 1шт; 3 - кассетный фильтр класса EU 4 - 1шт; 4 - блок состоящий из: а) вентилятор L = 32000 м3/час, Рсети = 600 Па; б) электродвигатель N = 15 кВт, n = 1450 об/мин; в) частотный преобразователь; 5 - гибкая вставка - 1шт;
2 | Устройство технологических отверстий в стенах из газобетонных блоков YTONG D500/200 и D400/100. | м3. | 0.555 | Включая: 1) - отверстие: по оси 1 и Б-В. Под наружную решётку РН-1500х950 (с защитной сеткой); 2) - отверстие: по оси 2 и Б-В. Под воздуховод Ø1250мм. Стена из газобетонных блоков толщиной 200 мм.
3 | Устройство технологических отверстий в стенах из трехслойных сэндвич-панелей | м3. | 0.34 | Включая: 1) - отверстие: по оси 1 и Б-В. Под наружную решётку РН-2 1500х950 (с защитной сеткой); 2) - отверстие: по оси 2 и Б-В. Под воздуховод Ø1250мм. Стена из сэндвич-панелей толщиной - 120мм.
4 | Устройство наружней решётки РН-2 1500х950 (с защитной сеткой) | шт. | 1 | по оси 1 и Б-В
5 | Устройство клапана огнезадерживающего c реверсивным приводом BELIMO EI 60 (НО): марка Клоп-2, Ø1250мм. | шт. | 1 | производитель ЗАО «Вингс-М»
6 | Устройство шумоглушителя: марка ODZ-1 Ø1250мм. | шт. | 1 | производитель Hidria (Словения)
7 | Прокладка воздуховодов из оцинкованной стали стенки 1,2 мм. класса П, периметром 5400мм.(переходы 1040мм. х 1660мм. х Ø1250мм.) | шт. | 1 | Переходы 1040мм. х 1660мм. х Ø1250мм.
8 | Прокладка воздуховодов из оцинкованной стали стенки 0,9 мм. класса П, Ø1250мм. | м. | 45 | включая: 1) отводы 90° Ø1250мм.- 5шт.; 2) переход Ø1250мм. х Ø1120мм. - 1шт.; 3) ниппель Ø1250мм. - 3шт.
9 | Прокладка воздуховодов из оцинкованной стали стенки 0,9 мм. класса П, Ø1120мм. | м. | 8 | включая: 1) переход Ø1120мм. х Ø900мм. - 1шт.; 2) ниппель Ø1120мм. - 1шт.
10 | Прокладка воздуховодов из оцинкованной стали стенки 0,9 мм. класса П, Ø900мм. | м. | 20 | включая: 1) переход Ø900мм. х Ø710мм. - 1шт.; 2) ниппель Ø900мм. - 3шт.
11 | Прокладка воздуховодов из оцинкованной стали стенки 0,9 мм. класса П, Ø710мм. | м. | 4 | включая: 1) переход Ø710мм. х Ø500мм. - 1шт.
12 | Прокладка воздуховодов из оцинкованной стали стенки 0,7 мм. класса П, Ø500мм. | м. | 3 | включая: 1) заглушка Ø500мм.
13 | Установка вентиляционных решеток стальных с подвижными жалюзи: РС-Г 825х325 с блоком регулировки | шт. | 16 | производитель ООО «ПГС»
14 | Устройство Адаптера 825мм.х325мм.х500мм. | шт. | 16
15 | Крепления для воздуховодов, подвески | т. | 0.35 | Материал: - Перфолента, перфорированный профиль, шпильки.
Монтаж автоматики
16 | Монтаж щита управления вентилятором CHU-V15/N | шт. | 1
17 | Устройство привода воздушной заслонки GCA 321.1E | шт. | 1
18 | Устройстов датчика перепада давления 500 Pa DPD- 5 с контактором | шт. | 1
19 | Устройство панели управления LCP для FC051 №132В0101 | шт. | 1
20 | Установка частотного преобразователя FC-051P15K (15кВт, 31А, 380В) №132F0059 | шт. | 1
21 | Монтаж комплекта NEMA1-M4 (для VLT Micro 11-15кВт) | шт. | 1
Раздел 2. Приточная установка ANR20L/K1/P1/N2.2/N2.1/V1.1.P80. R 15x15/P1-П3.
Монтажные работы
22 | Установка камер приточных типовых: без секции орошения производительностью 30 тыс.м3/час. | комплект. | 1 | Оборудование: ANR20L/K1/P1/N2.2/N1.2/V1.1.P80. R15x15/P1( Изготовитель ООО «КОРФ») в составе 6 сборочных элементов: 1 - гибкая вставка - 1шт; 2 - воздухозаборная заслонка автоматическая - 1шт; 3 - блок состоящий из: а) кассетный фильтр класса EU 4 - 1шт; б) калорифер первого подогрева - 1шт; 4 - блок состоящий из: а) калорифер второго подогрева - 1шт; б) вентилятор L = 30000 м3/час, Рсети = 600 Па; в) электродвигатель N = 15 кВт, n = 1450 об/мин; г) частотный преобразователь; 6 - гибкая вставка - 1шт.
23 | Устройство технологических отверстий в стенах из газобетонных блоков YTONG D500/200 и D400/100. | м3. | 0.555 | Включая: 1) - отверстие по оси 1 и Б-В. Под наружную решётку РН-2 1500х950 (с защитной сеткой); 2) - отверстие по оси 2 и Б-В. Под воздуховод Ø1250мм. Стена из газобетонных блоков толщиной 200 мм.
24 | Устройство технологических отверстий в стенах из трехслойных сэндвич-панелей | м3. | 0.385 | Включая: 1) - отверстие по оси 1 и Б-В. Под наружную решётку РН-2 1500х950 (с защитной сеткой); 2) - отверстие по оси 2 и Б-В. Под воздуховод Ø1250мм. 3) - отверстие по оси 2 и А-Б, на отметке + 6.000м. Под воздуховод Ø630мм. Стена из сэндвич-панелей толщиной - 120мм.
25 | Устройство наружней решётки РН-2 1500х950 (с защитной сеткой) | шт.. | 1 | по оси 1 и Б-В
26 | Устройство клапана огнезадерживающего c реверсивным приводом BELIMO EI 60 (НО): марка Клоп-2, Ø1250мм. | шт. | 1 | производитель ЗАО «Вингс-М»
27 | Устройство шумоглушителя: марка ODZ-1 Ø1250мм. | шт. | 1 | производитель Hidria (Словения)
28 | Прокладка воздуховодов из оцинкованной стали стенки 1,2 мм. класса П, периметром 5400мм.(переходы 1040мм. х 1660мм. х Ø1250мм.) | шт. | 1
29 | Прокладка воздуховодов из оцинкованной стали стенки 0,9 мм. класса П, Ø1250мм. | м. | 4 | на отметке до +5.700 включая: 1) отвод 90° Ø1250мм. - 1шт.; 2) переход Ø1250мм. х Ø1120мм. - 1шт.; 3) тройник Ø1250мм. х Ø1250мм. х Ø630мм. - 1шт.
30 | Прокладка воздуховодов из оцинкованной стали стенки 0,9 мм. класса П, Ø1120мм. | м. | 21 | включая: 1) переход Ø1120мм. х Ø1000мм. - 1шт.; 2) отвод 90° Ø1120мм. - 1шт.; 3) ниппель Ø1120мм. - 2шт.
31 | Прокладка воздуховодов из оцинкованной стали стенки 0,9 мм. класса П, Ø1000мм. | м. | 12.5 | включая: 1) переход Ø1000мм. х Ø800мм. - 1шт.; 2) ниппель Ø1000мм. - 2шт.
32 | Прокладка воздуховодов из оцинкованной стали стенки 0,9 мм. класса П, Ø800мм. | м. | 7 | включая: 1) переход 800мм. х Ø710мм. - 1шт.; 2) ниппель Ø800мм. - 1шт.
33 | Прокладка воздуховодов из оцинкованной стали стенки 0,9 мм. класса П, Ø710мм. | м. | 6 | включая: 1) переход 710мм. х Ø630мм. - 1шт.
34 | Прокладка воздуховодов из оцинкованной стали стенки 0,7 мм. класса П, Ø630мм. | м. | 4 | включая: 1) переход 630мм. х Ø450мм. - 1шт.
35 | Прокладка воздуховодов из оцинкованной стали стенки 0,7 мм. класса П, Ø450мм. | м. | 9 | включая: 1) заглушка Ø450мм. - 1шт.; 2) ниппель Ø450мм. - 1шт.
36 | Прокладка воздуховодов из оцинкованной стали стенки 0,7 мм. класса П, Ø630мм. | м. | 11 | включая: 1) отвод 90° Ø630мм. - 2шт.; 2) заглушка Ø630мм - 1 шт.
37 | Устройство клапана огнезадерживающего c реверсивным приводом BELIMO EI 60 (НО): марка Клоп-2, Ø630мм. | шт. | 1 | производитель ЗАО «Вингс-М»
38 | Дроссель-клапаны с приводом BELIMO EI 60 (НО):Ø630мм. | шт. | 1 | производитель ООО«Воздухотехника»
39 | Установка вентиляционных решеток стальных с подвижными жалюзи: РС-Г 825х425 с блоком регулировки | шт. | 9 | производитель ООО «ПГС»
40 | Устройство Адаптера 825х425.х500мм. | шт. | 9
41 | Установка вентиляционных решеток стальных с подвижными жалюзи: РС-Г 825х225 с блоком регулировки | шт. | 2 | производитель ООО «ПГС»
42 | Устройство Адаптера 825х225.х500мм. | шт. | 2
43 | Крепления для воздуховодов, подвески | т. | 0.32 | Материал: - Перфолента, перфорированный профиль, шпильки.
Монтаж автоматики
44 | Монтаж блока управления CHU-220-W-3R0-1-1H32/N | шт. | 1
45 | Устройство привода воздушной заслонки GCA 321.1E | шт. | 1
46 | Устройстов датчика перепада давления 500 Pa DPD- 5 с контактором | шт. | 1
47 | Устройство панели управления LCP для FC051 №132В0101 | шт. | 1
48 | Установка частотного преобразователя FC-051P15K (15кВт, 31А, 380В) №132F0059 | шт. | 1
49 | Монтаж комплекта NEMA1-M4 (для VLT Micro 11-15кВт) | шт. | 1
50 | Устройство датчика температуры канального STK-1Ni 1000 TK5000 200mm | шт. | 1
51 | Устройство термостат AZT-6 | шт. | 1
52 | Устройство смесительного узла SUPR 80-16.0 | шт. | 1
Раздел 3. Вытяжка В1.2.
53 | Устройство колонны монтажной унивесальной КМУ | шт. | 4 | Производитель: ЗАО «Совплим».
54 | Устройство консольного подъёмно-поворотного устройства FM-M-4530/SR | шт. | 2 | Производитель: ЗАО «Совплим».
55 | Устройство вентилятора центробежного высокого давления в шумозащитном кожухе FTEV-765nr/SP L=3200 м3/час; P=2500 Па | шт. | 1 | В комплект вытяжной входит: Электродвигатель N=5,5 кВт (380В), n=2850 об/мин.
56 | Устройство напорного переходника для вентиляторов OL7-400/SR | шт. | 1 | Производитель: ЗАО «Совплим».
57 | Устройство шумоглушителя: марка ODZ-1 Ø400мм. | шт. | 2 | Производитель: Hidria. (Лист 4, Принципиальная схема, проекта 10П-13-1-ОВ.ГЧ).
58 | Прокладка воздуховодов из оцинкованной стали стенки 0,7 мм. класса П, Ø400мм. | м. | 23 | Включая: 1) отвод 90° Ø400мм. - 4шт.; 2) переход Ø400мм. х Ø250мм. - 2шт.; 3) тройник Ø400мм. х Ø400мм. х Ø400мм. - 1шт.
59 | Прокладка воздуховодов из оцинкованной стали стенки 0,5 мм. класса П, Ø250мм. | м. | 2 | Включая: 1) переход Ø250мм. х Ø160мм. - 2шт.
60 | Прокладка воздуховодов из оцинкованной стали стенки 0,5 мм. класса П, Ø160мм. | м. | 2
61 | Прокладка воздуховодов гибких гофрированных из ПВХ, Ø160мм. | м. | 2 | Подводка к консольному подъёмно-поворотному устройства FM-M-4530/SR. Воздуховоды представляют собой навивную трубу из ПВХ. Включая: хомут металический червячный Ø150мм.÷180мм - 4шт.
62 | Установка зонтов над шахтами из листовой и оцинкованной стали круглого сечения, Ø550мм. | шт. | 1
63 | Крепления для воздуховодов, подвески | т. | 0.08 | Материал: - Перфолента, перфорированный профиль, шпильки.
Раздел 4. Вытяжка В5.
64 | Установка вентиляторов осевых в звукопоглощающем корпусе, проклеенном звукоизоляционным материалом. Марка ВО-13-284-4-20°-5, L=7600 м3/час: P=310 Па | шт. | 1 | В комплект вытяжной входит: 1) Электродвигатель АИР 71B2 N=1,1 кВт (380В); n=2800 об/мин; 2) Частотный преобразователь (векторный инвертор) N100-015HF.
65 | Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам | шт. | 2
66 | Устройство шумоглушителя Ø710мм.: марка ODZ-1 | шт. | 1 | Производитель: Hidria
67 | Прокладка воздуховодов из оцинкованной стали стенки 0,9 мм. класса П, Ø710мм. | м. | 16 | Включая: 1) отвод 90° Ø710мм. - 2шт.; 2) тройник Ø710мм. х Ø710мм. х Ø710мм. - 1шт.; 3) переход Ø710мм. х Ø560мм. - 2шт; 4) ниппель Ø710мм. - 2шт.; 5) переход Ø710мм. х Ø500мм. - 2шт.( место подвода к секции вентилятора и от неё - уточнить по месту).
68 | Прокладка воздуховодов из оцинкованной стали стенки 0,7 мм. класса П, Ø560мм. | м. | 9 | Включая: 1) переход Ø560мм. х Ø400мм. - 2шт.
69 | Прокладка воздуховодов из оцинкованной стали стенки 0,7 мм. класса П, Ø400мм. | м. | 8 | Включая: 1) заглушка Ø400мм. - 2шт.
70 | Установка вентиляционных решеток стальных с подвижными жалюзи: РС-Г 825х325 (без блока регулировки) | шт. | 4 | Производитель ООО «ПГС».
71 | Устройство Адаптера 825х325.х500мм. | шт. | 4
72 | Установка зонтов над шахтами из листовой и оцинкованной стали круглого сечения, Ø900мм. | шт. | 1
73 | Крепления для воздуховодов, подвески | т. | 0.095 | Материал: - Перфолента, перфорированный профиль, шпильки.
Раздел 5. Вытяжка В6.
74 | Установка вентиляторов осевых в звукопоглощающем корпусе, проклеенном звукоизоляционным материалом. Марка ВО-13-284-4-20°-5, L=7600 м3/час: P=310 Па | шт. | 1 | В комплект вытяжной входит: 1) Электродвигатель АИР 71B2 N=1,1 кВт (380В); n=2800 об/мин; 2) Частотный преобразователь (векторный инвертор) N100-015HF.
75 | Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам | шт. | 2
76 | Устройство шумоглушителя Ø710мм.: марка ODZ-1 | шт. | 1 | Производитель: Hidria
77 | Прокладка воздуховодов из оцинкованной стали стенки 0,9 мм. класса П, Ø710мм. | м. | 16 | Включая: 1) отвод 90° Ø710мм. - 2шт.; 2) тройник Ø710мм. х Ø710мм. х Ø710мм. - 1шт.; 3) переход Ø710мм. х Ø560мм. - 2шт.; 4) ниппель Ø710мм. - 2шт.; 5) переход Ø710мм. х Ø500мм. - 2шт.(подвод к секции вентилятора и от неё - уточнить по месту).
78 | Прокладка воздуховодов из оцинкованной стали стенки 0,7 мм. класса П, Ø560мм. | м. | 9 | Включая: 1) переход Ø560мм. х Ø400мм. - 2шт.
79 | Прокладка воздуховодов из оцинкованной стали стенки 0,7 мм. класса П, Ø400мм. | м. | 8 | Включая: 1) заглушка Ø400мм. - 2шт.
80 | Установка вентиляционных решеток стальных с подвижными жалюзи: РС-Г 825х325 (без блока регулировки) | шт. | 4 | Производитель ООО «ПГС».
81 | Устройство Адаптера 825х325.х500мм. | шт. | 4
82 | Установка зонтов над шахтами из листовой и оцинкованной стали круглого сечения, Ø900мм. | шт. | 1
83 | Крепления для воздуховодов, подвески | т. | 0.095 | Материал: - Перфолента, перфорированный профиль, шпильки.
Раздел 6. Вытяжка В7.
84 | Установка вентиляторов осевых в звукопоглощающем корпусе, проклеенном звукоизоляционным материалом. Марка ВО-13-284-4-20°-5, L=7600 м3/час: P=310 Па | шт. | 1 | В комплект вытяжной входит: 1) Электродвигатель АИР 71B2 N=1,1 кВт (380В); n=2800 об/мин; 2) Частотный преобразователь (векторный инвертор) N100-015HF.
85 | Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам | шт. | 2
86 | Устройство шумоглушителя Ø710мм.: марка ODZ-1 | шт. | 1 | Производитель: Hidria
87 | Прокладка воздуховодов из оцинкованной стали стенки 0,9 мм. класса П, Ø710мм. | м. | 16 | Включая: 1) отвод 90° Ø710мм. - 2шт.; 2) тройник Ø710мм. х Ø710мм. х Ø710мм. - 1шт.; 3) переход Ø710мм. х Ø560мм. - 2шт.; 4) ниппель Ø710мм. - 2шт.; 5) переход Ø710мм. х Ø500мм. - 2шт.(подвод к секции вентилятора и от неё - уточнить по месту).
88 | Прокладка воздуховодов из оцинкованной стали стенки 0,7 мм. класса П, Ø560мм. | м. | 9 | Включая: 1) переход Ø560мм. х Ø400мм. - 2шт.
89 | Прокладка воздуховодов из оцинкованной стали стенки 0,7 мм. класса П, Ø400мм. | м. | 8 | Включая: 1) заглушка Ø400мм. - 2шт.
90 | Установка вентиляционных решеток стальных с подвижными жалюзи: РС-Г 825х325 (без блока регулировки) | шт. | 4 | Производитель ООО «ПГС».
91 | Устройство Адаптера 825х325.х500мм. | шт. | 4
92 | Установка зонтов над шахтами из листовой и оцинкованной стали круглого сечения, Ø900мм. | шт. | 1
93 | Крепления для воздуховодов, подвески | т. | 0.09 | Материал: - Перфолента, перфорированный профиль, шпильки.
Раздел 7. Вытяжка В9.
94 | Установка вентиляторов осевых в звукопоглощающем корпусе, проклеенном звукоизоляционным материалом. Марка ВО-13-284-4-20°-5, L=9100 м3/час: P=250 Па | шт. | 1 | В комплект вытяжной входит: 1) Электродвигатель АИР 71B2 N=1,1 кВт (380В); n=2800 об/мин; 2) Частотный преобразователь (векторный инвертор) N100-015HF.
95 | Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам | шт. | 2
96 | Устройство шумоглушителя Ø710мм.: марка ODZ-1 | шт. | 1 | Производитель: Hidria
97 | Прокладка воздуховодов из оцинкованной стали стенки 0,9 мм. класса П, Ø710мм. | м. | 16 | Включая: 1) отвод 90° Ø710мм. - 2шт.; 2) тройник Ø710мм. х Ø710мм. х Ø710мм. - 1шт.; 3) переход Ø710мм. х Ø560мм. - 2шт.; 4) ниппель Ø710мм. - 1шт.; 5) переход Ø710мм. х Ø500мм. - 2шт.(подвод к секции вентилятора и от неё - уточнить по месту).
98 | Прокладка воздуховодов из оцинкованной стали стенки 0,7 мм. класса П, Ø560мм. | м. | 8 | Включая: 1) переход Ø560мм. х Ø400мм. - 2шт.
99 | Прокладка воздуховодов из оцинкованной стали стенки 0,7 мм. класса П, Ø400мм. | м. | 7 | Включая: 1) заглушка Ø400мм. - 2шт.
100 | Установка вентиляционных решеток стальных с подвижными жалюзи: РС-Г 825х325 (без блока регулировки) | шт. | 4 | Производитель ООО «ПГС».
101 | Устройство Адаптера 825х325.х500мм. | шт. | 4
102 | Установка зонтов над шахтами из листовой и оцинкованной стали круглого сечения, Ø900мм. | шт. | 1
103 | Крепления для воздуховодов, подвески | т. | 0.09 | Материал: - Перфолента, перфорированный профиль, шпильки.
Раздел 8. Вытяжка В10.
104 | Установка вентиляторов осевых в звукопоглощающем корпусе, проклеенном звукоизоляционным материалом. Марка ВО-13-284-6-15°-4, L=3200 м3/час: P=150 Па | шт. | 1 | В комплект вытяжной входит: 1) Электродвигатель АИР 63A2 N=0,37 кВт (380В); n=2750 об/мин; 2) Частотный преобразователь (векторный инвертор) N100-004HF.
105 | Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам | шт. | 2
106 | Устройство шумоглушителя Ø450мм.: марка ODZ-1 | шт. | 1 | Производитель: Hidria.
107 | Прокладка воздуховодов из оцинкованной стали стенки 0,7 мм. класса П, Ø450мм. | м. | 18 | Включая: 1) отвод 90° Ø450мм. - 2шт.; 2) тройник Ø450мм. х Ø450мм. х Ø450мм. - 3шт.; 3) переход Ø450мм. х Ø315мм. - 2шт.; 4) заглушка Ø450мм. - 2шт.; 5) ниппель Ø450мм. - 1шт.; 6) переход Ø450мм. х Ø400мм. - 2шт. (подвод к секции вентилятора и от неё - уточнить по месту).
108 | Прокладка воздуховодов из оцинкованной стали стенки 0,7 мм. класса П, Ø315мм. | м. | 4 | Включая: 1) заглушка Ø315мм. - 2шт.
109 | Дроссель-клапаны с приводом BELIMO EI 60 (НО): Ø450мм. | шт. | 2 | Производитель ООО«Воздухотехника».
110 | Установка вентиляционных решеток стальных с подвижными жалюзи: РС-Г 1025х500 | шт. | 1 | Производитель ООО «ПГС».
111 | Устройство Адаптера 1025х500х500 | шт. | 1
112 | Установка вентиляционных решеток стальных с подвижными жалюзи: РС-Г 825х325 (без блока регулировки) | шт. | 2 | Производитель ООО «ПГС».
113 | Устройство Адаптера 825х325.х500мм. | шт. | 2
114 | Установка зонтов над шахтами из листовой и оцинкованной стали круглого сечения, Ø600мм. | шт. | 1
115 | Устройство технологических отверстий в стенах из трехслойных сэндвич-панелей. | м3. | 0.089 | Вкючая: 1) - отверстие по 1 и А - Б, на отм. +5.500, привязку уточнить по месту. Под воздуховод выходящий наружу Ø450мм.; 2) - отверстие по оси 2 и А - Б на отм. +5.500, привязку уточнить по месту. Под стальную вентиляционную решетку с подвижными жалюзи: РС-Г 1025х500. Толщина стен из сэндвич-панелей - 120мм.
116 | Крепления для воздуховодов, подвески | т. | 0.04 | Материал: - Перфолента, перфорированный профиль, шпильки.
117 | Крепления для воздуховодов (наружнее крепление воздуховодов) | т. | 0.15 | Снаружи здания устроить мачты из металлического профиля 50х50, выходящие выше кровли на 1,5 м. Наружу здания выпустить кронштейны, приваренные к внутренним несущим конструкциям здания, мачты закрепить к кронштейнам, воздуховоды крепить к мачтам при помощи хомутов.
Раздел 9. Переточные решётки.
118 | Устройство технологических отверстий в стенах из трехслойных сэндвич-панелей | м3. | 0.096 | Включая: 1) - отверстие (устанавливается в помещение №1 в соответствии с Экспликацией помещений), по оси 2 и А - Б на отм. +0.500, привязку уточнить по месту; 2) - отверстия в количестве 2 шт.(устраиваются в помещениях №17; 25 в соответствии с Экспликацией помещений) на отм. +2.500м., привязку уточнить по месту. Толщина стен из сэндвич-панелей - 120мм.
119 | Установка вентиляционных решеток стальных с подвижными жалюзи:РН-4 1025 х 425 (переточная решетка) | шт. | 1 | Производитель ООО «ПГС».
120 | Установка вентиляционных решеток стальных с подвижными жалюзи:РН-4 325 х 325 (переточная решетка) | шт. | 4 | Производитель ООО «ПГС».
121 | Устройство технологических отверстий в каркасных перегородках (В5), в секциях заполненных сендвич-панелями из ПВХ | м2. | 0.22 | (устраиваются в помещениях №12; 13; в соответствии с Экспликацией помещений): по оси 14 и А - Б, на отм. +2.500м., привязку уточнить по месту. Сендвич-панели из ПВХ толщиной 25мм.; (2 отверстия).
Раздел 10. Вытяжка В11.
122 | Устройство технологических отверстий в перегородках из газобетонных блоков, стена из газобетонных блоков YTONG D500/200 и D400/100. | м3. | 0.025 | Выполнить на отметке +2.700м., привязку уточнить по месту. Учтена пробивка отверстий под следующие воздуховоды: 1) стена из газобетонных блоков толщиной 100 мм, под воздуховод Ø100мм.; 2) стена из газобетонных блоков толщиной 100 мм, под воздуховод Ø125мм.; 3) стена из газобетонных блоков толщиной 200 мм, под воздуховод Ø125мм.; 4) стена из газобетонных блоков толщиной 200 мм, под воздуховод Ø100мм.; 5) стена из газобетонных блоков толщиной 200 мм, под воздуховод Ø160мм..
123 | Устройство технологических отверстий в стенах из трехслойных сэндвич-панелей | м3. | 0.005 | Выполнить на отметке +2.700м., привязку уточнить по месту. стена из трехслойных сэндвич-панелей толщиной 120мм., под воздуховод Ø160мм. | ,
124 | Установка вентиляторов осевых. Марка WNK-160/1 L=200 м3/час: P=350 Па. | шт. | 1 | Производитель ООО "КОРФ". В вытяжной комплект входит: 1) Электродвигатель N=0,1 кВт (220В); n=2550 об/мин.
125 | Устройство шумоглушителя Ø160мм.: марка ODZ-1 | шт. | 1 | Производитель: Hidria. (Лист 4, Принципиальная схема, проекта 10П-13-1-ОВ.ГЧ).
126 | Прокладка воздуховодов из оцинкованной стали стенки 0,5 мм. класса П, Ø160мм. | м. | 14 | Включая: 1) отвод 90° Ø160мм. - 1шт.; 2) тройник Ø160мм. х Ø160мм. х Ø160мм. - 1шт.; 3) переход Ø160мм. х Ø125мм. - 1шт.; 3) ниппель Ø160мм. - 2шт.; 4) переход Ø160мм. х Ø100мм. - 1шт.(высоту подвода к секции вентилятора и от неё - определить по месту).
127 | Прокладка воздуховодов из оцинкованной стали стенки 0,5 мм. класса П, Ø125мм. | м. | 5 | Включая: 1) переход Ø125мм. х Ø100мм. - 1шт.; 2) отвод 90° Ø125мм. - 1шт.; 3) тройник Ø125мм. х Ø125мм. х Ø100мм. - 2шт.
128 | Прокладка воздуховодов из оцинкованной стали стенки 0,5 мм. класса П, Ø100мм. | м. | 7 | Включая: 1) отвод 90° Ø100мм. - 5 шт.; 2) тройник Ø100мм. х Ø100мм. х Ø100мм. - 1шт.; 3) ниппель Ø100мм. - 1шт.
129 | Прокладка воздуховодов гибких гофрированных из ПВХ, Ø100мм. | м. | 3 | Подводка к вытяжным диффузорам. Воздуховоды представляют собой навивную трубу из алюминиевой полосы (фольги). включая: хомут металический 90мм.÷110мм - 6шт.
130 | Установка вытяжных диффузоров VE100, Ø100мм., из пластика (белый) | шт. | 5
131 | Устройство отверстий в потолках реечных из ПВХ панелей | м2. | 0.03 | Толщина ПВХ панелей - 10мм.; 3 отверстия Ø100мм.
132 | Установка зонтов над шахтами из листовой и оцинкованной стали круглого сечения, Ø250мм. | шт. | 1
133 | Крепления для воздуховодов, подвески | т. | 0.015 | Материал: - Перфолента, перфорированный профиль, шпильки.
134 | Крепления для воздуховодов (наружнее крепление воздуховодов) | т. | 0.2 | Снаружи здания устроить мачты из металлического профиля 50х50, выходящие выше кровли на 1,5 м. Наружу здания выпустить кронштейны, приваренные к внутренним несущим конструкциям здания, мачты закрепить к кронштейнам, воздуховоды крепить к мачтам при помощи хомутов.
Раздел 11. Вытяжка В12.
135 | Установка вентиляторов осевых. Марка WNK-160/1 L=235 м3/час: P=330 Па. | шт. | 1 | Производитель ООО "КОРФ". В вытяжной комплект входит: 1) Электродвигатель N=0,1 кВт (220В); n=2550 об/мин;
136 | Устройство шумоглушителя Ø160мм.: марка ODZ-1 | шт. | 1 | Производитель: Hidria. (Лист 4, Принципиальная схема, проекта 10П-13-1-ОВ.ГЧ)
137 | Устройство технологических отверстий в монолитном железобетонном перекрытии | м3. | 0.005 | Выполнить на отметке +5.250м., привязку уточнить по месту. перекрытие монолитное железобетонной армированное толщиной 120÷140мм., под воздуховод Ø160мм.
138 | Устройство технологических отверстий в перегородках из ГВЛ | м2. | 0.03 | Выполнить на отметке +4.300м., привязку уточнить по месту, (стена толщиной 112,5мм - общита ГВЛ с одной стороны, толщина вырезаемого участка ГВЛ 12,5мм., под воздуховод Ø160мм.
139 | Прокладка воздуховодов из оцинкованной стали стенки 0,5 мм. класса П, Ø160мм. | м. | 12 | Включая: 1) отвод 90° Ø160мм. - 2шт.; 2) тройник Ø160мм. х Ø160мм. х Ø160мм. - 2шт.; 3) переход Ø160мм. х Ø100мм. - 5шт.; (высоту подвода к секции вентилятора и от неё - определить по месту); 4) ниппель Ø160мм - 2шт.
140 | Устройство технологических отверстий в перегородках из ГВЛ и стенах из трехслойных сэндвич-панелей | м3. | 0.011 | Выход в помещение №18 в соответствии с Экспликацией помещений, выполнить на отметке +4.300м., привязку уточнить по месту, (стена толщиной 112,5мм - общита ГВЛ с одной стороны и стена из трехслойных сэндвич-панелей толщиной 120мм., под воздуховод Ø160мм.
141 | Прокладка воздуховодов из оцинкованной стали стенки 0,5 мм. класса П, Ø100мм. | м. | 11 | Включая: 1) отвод 90° Ø100мм. - 6 шт.; 2) тройник Ø100мм. х Ø100мм. х Ø100мм. - 3шт; 3) ниппель Ø100мм. - 1шт.
142 | Прокладка воздуховодов гибких гофрированных из ПВХ, Ø100мм. | м. | 5 | Подводка к вытяжным диффузорам. Воздуховоды представляют собой навивную трубу из алюминиевой полосы (фольги). включая: хомут металический червячный 90мм.÷110мм - 10шт.
143 | Установка вытяжных диффузоров VE100, Ø100мм., из пластика (белый) | шт. | 6
144 | Устройство отверстий в потолках реечных из ПВХ панелей | м2. | 0.05 | Толщина ПВХ панелей - 10мм.; 5 отверстия Ø100мм.
145 | Установка зонтов над шахтами из листовой и оцинкованной стали круглого сечения, Ø250мм. | шт. | 1
146 | Крепления для воздуховодов, подвески | т. | 0.03 | Материал: - Перфолента, перфорированный профиль, шпильки.
Раздел 12. Вытяжка В13.
147 | Установка вентиляторов осевых. Марка WNK-160/1 L=220 м3/час: P=340 Па. | шт. | 1 | Производитель ООО "КОРФ". В вытяжной комплект входит: 1) Электродвигатель N=0,1 кВт (220В); n=2550 об/мин.
148 | Устройство шумоглушителя Ø160мм.: марка ODZ-1 | шт. | 1 | Производитель: Hidria. (Лист 4, Принципиальная схема, проекта 10П-13-1-ОВ.ГЧ).
149 | Устройство технологических отверстий в монолитном железобетонном перекрытии | м3. | 0.005 | Выполнить на отметке +5.250м., привязку уточнить по месту. перекрытие монолитное железобетонной армированное толщиной 120÷140мм., под воздуховод Ø160мм.
150 | Устройство технологических отверстий в перегородках из ГВЛ | м2. | 0.03 | Выполнить на отметке +4.300м., привязку уточнить по месту, (стена толщиной 112,5мм - общита ГВЛ с одной стороны, толщина вырезаемого участка ГВЛ 12,5мм., под воздуховод Ø160мм.
151 | Прокладка воздуховодов из оцинкованной стали стенки 0,5 мм. класса П, Ø160мм. | м. | 9 | Включая: 1) отвод 90° Ø160мм. - 2шт.; 2) тройник Ø160мм. х Ø160мм. х Ø160мм. - 1шт.; 3) переход Ø160мм. х Ø100мм. - 4шт.; (подвод к секции вентилятора и от неё - уточнить по месту). 4) ниппель Ø160мм - 1шт.
152 | Устройство технологических отверстий в перегородках из ГВЛ и стенах из трехслойных сэндвич-панелей | м3. | 0.011 | Выход в помещение №18 в соответствии с Экспликацией помещений, выполнить на отметке +4.300м., привязку уточнить по месту, (стена толщиной 112,5мм - общита ГВЛ с одной стороны и стена из трехслойных сэндвич-панелей толщиной 120мм. , под воздуховод Ø160мм.
153 | Прокладка воздуховодов из оцинкованной стали стенки 0,5 мм. класса П, Ø100мм. | м. | 17 | Включая: 1) отвод 90° Ø100мм. - 8 шт.; 2) тройник Ø100мм. х Ø100мм. х Ø100мм. - 4шт; 3) ниппель Ø100мм. - 1шт.
154 | Прокладка воздуховодов гибких гофрированных из ПВХ, Ø100мм. | м. | 5 | Подводка к вытяжным диффузорам. Воздуховоды представляют собой навивную трубу из алюминиевой полосы (фольги). включая: хомут металический червячный 90мм.÷110мм - 10шт.
155 | Установка вытяжных диффузоров VE100, Ø100мм., из пластика (белый) | шт. | 6
156 | Устройство отверстий в потолках реечных из ПВХ панелей | м2. | 0.05 | Толщина ПВХ панелей - 10мм.; 5 отверстия Ø100мм.
157 | Установка зонтов над шахтами из листовой и оцинкованной стали круглого сечения, Ø250мм. | шт. | 1
158 | Крепления для воздуховодов, подвески | т. | 0.03 | Материал: - Перфолента, перфорированный профиль, шпильки.
Раздел 13. Сплит система К2 (Помещение операторной).
159 | Установка блоков тепломассообмена производительностью: до 10 тыс.м3/час | комплект. | 1 | Сплит-система в составе: 1) Mitsubishi MS-GF20VA - 1шт. - внутренний блок с кронштейном; 2) Mitsubishi MU-GF20VA - 1шт. - внешний блок с кронштейном; 3) Комплект монтажный ( трубка медная - ≈ 24м.п.; теплоизоляция по Ø подводных труб - ≈ 24м.п; кабель канал - ≈ 12м.п.; трубка дренажная - ≈ 12м.п.).
Раздел 14. Магистральные трубопроводы теплоснабжения.
160 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб: Ø108мм. | м. | 190 | Труба стальная электросварная Ø108х3.5мм. ГОСТ 10704-91*, включая: отвод 90° Ø108мм. - 6 шт. (привязку трубопровода и количество фасонных частей уточнить по месту). Количество используемых материалов взято из Спецификация оборудования и материалов лист 10 проекта 10П-13-1-ОВ.С.
161 | Устройство теплоизоляции трубопроводов Ø180мм., из вспененного полиэтилена ("Энергофлекс"): трубками. | м. | 190 | Теплоизоляция Энергофлекс толщиной 2мм.,σ13мм.
162 | Установка шарового крана полнопроходного цельносварного: Ø100мм. | шт. | 2 | JIP-FF
163 | Установка крана шарового сливного с насадкой для шланга Ø15мм. | шт. | 2 | Аналог V2500
164 | Установка автоматического воздухоотводчика Ø15мм., типа EAGLE | шт. | 2
165 | Устройство технологических отверстий в стенах из газобетонных блоков YTONG D500/200 и D400/100. | м3. | 0.014 | По оси 2 и Б-В. Стена из газобетонных блоков толщиной 200 мм. (2 отверстия)
166 | Устройство технологических отверстий в стенах из трехслойных сэндвич-панелей. | м3. | 0.008 | По оси 2 и Б-В. Стена из сэндвич-панелей толщиной - 120мм. Под трубопровод Ø180 мм. (2 отверстия)
167 | Устройство консолей (металлических опор) | т. | 0.2 | (конструктив и привязку уточнить по месту)
168 | Устройство подвижных опор скользящих хомутовых | т. | 0.05
169 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | 100м2 окрашиваемой поверхности. | 0.85 | Грунтовка ГФ-021 ГОСТ 25129-82
170 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 за два раза | 100м2 окрашиваемой поверхности. | 0.62 | Эмаль ПФ-115 ГОСТ 6465-76*. Цвет уточнить по месту.
Раздел 15. Теплоснабжение приточной установки П3 . Устройство узла управления.
171 | Монтаж узла управления приточной установкой П3. | комплект. | 1 | Узел управления приточной установкой П3, SURP 80-16.0 (поставляется комплектно с приточной установкой). Схема узла, Лист5 проекта:10П-13-1-ОВ.ГЧ. Комплект в составе: 1) Сервопривод вентиля; 2) Циркуляционный насос; 3) Нержавеющие присоединительные шланги; 4) Трёхходовой вентиль; 5) Отстойный и очищающий фильтр; 6) Обратный клапан; 7) Регулирующий вентиль для установки сервопривода бойпаса; 8) Сервисные запорные шаровые вентили. Количество используемых материалов взято из Спецификации оборудования и материалов лист 10 проекта 10П-13-1-ОВ.С.
Раздел 16. Отопление.
172 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных труб: Ø50мм. | м. | 50 | Труба стальная водогазопроводная ГОСТ 3262-75 включая: фасонные части. (привязку трубопровода и количество фасонных частей уточнить по месту). Количество используемых материалов взято из Спецификации оборудования и материалов лист 11 проекта 10П-13-1-ОВ.С.
173 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных труб: Ø25мм. | м. | 90 | Труба стальная водогазопроводная ГОСТ 3262-75 включая: фасонные части. (привязку трубопровода и количество фасонных частей уточнить по месту). Количество используемых материалов взято из Спецификации оборудования и материалов лист 11 проекта 10П-13-1-ОВ.С.
174 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных труб: Ø20мм. | м. | 80 | Труба стальная водогазопроводная ГОСТ 3262-75 включая: фасонные части. (привязку трубопровода и количество фасонных частей уточнить по месту). Количество используемых материалов взято из Спецификация оборудования и материалов лист 11 проекта 10П-13-1-ОВ.С.
175 | Установка крана шарового Ø50мм. | шт. | 2
176 | Установка крана шарового Ø25мм. | шт. | 2
177 | Установка крана шарового Ø20мм. | шт. | 12
178 | Монтаж тепловых завес. Марка: КЭВ-98П2141W, мощностью 19,6кВт. | шт. | 6 | Производитель: НПО "Тепломаш".
179 | Монтаж алюминиевый радиатор JIF 8080, мощностью 1,34кВт, 8-ми секционных | шт. | 2 | В состав поставки радиаторов входят: комплекты для подключения.
180 | Монтаж алюминиевый радиатор JIF 8080, мощностью 1,67кВт, 10-ми секционных | шт. | 3 | В состав поставки радиаторов входят: комплекты для подключения.
181 | Устройство технологических отверстий в стенах ГВЛ | м3. | 0.007
182 | Устройство технологических отверстий в стенах из трехслойных сэндвич-панелей. | м3. | 0.009
183 | Устройство консолей (металлических опор) | т. | 0.15 | (конструктив и привязку уточнить по месту)
184 | Устройство подвижных опор скользящих хомутовых | т. | 0.05
185 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.75 | Грунтовка ГФ-021 ГОСТ 25129-82
186 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 за два раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.52 | Эмаль ПФ-115 ГОСТ 6465-76*. Цвет уточнить по месту.
| Составил: Начальник РСУ ООО "ККЗ" |  |  | Казанцев М.В.